POSÚDENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Technická správa k projektu stavby

Objekt	:	Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne

## Investor	:	Obec Mučín, 985 31 Mučín

Vypracoval    :	Ing. Rastislav Skrovný, PhD.

špecialista PO

## Dátum		:	August 2014

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

#### TECHNICKÁ SPRÁVA

## IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE:

Objekt: 	Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne

Miesto stavby:			parc. KN č. 314, Školská ulica 194/8, Mučín

Stupeň:	Projekt - zmena stavby

V zmysle § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, sa vypracováva a posudzuje riešenie ochrany stavby pred požiarmi. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je vykonané podľa platných predpisov a STN, a to hlavne STN 73 0802/2010 - Požiarna bezpečnosť stavieb - Spoločné ustanovenia a STN 73 0834/2010 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb a ich príslušných zmien. Objektom posúdenia je zmena jestvujúcej stavby - Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne – stavebné úpravy objektu, zateplenie stien, striech, výmena podlahových krytín, výmena okien. Posudzuje sa ako zmena stavby skupiny II. podľa čl. 2.2.3 STN 73 0834/2010.

Stavba má pôdorysný tvar nepravidelný obdĺžnikový a je riešená ako dvojpodlažná so šikmou valbovou strechou a plochou strechou. Požiarna výška je 2,35 m. Objekt bol postavený približne v polovici 70-tych rokov 20. storočia.

Stavebné konštrukcie:

Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murivo s hr. 150-450 mm je tvorené plnými pálenými tehlami CP P10M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa v kombinácii z tvárnicami z nepálenej hliny.

Vnútorné zvislé deliace konštrukcie sú tvorené plnými pálenými tehlami CP P10M 290x140x65 mm na MVC 2,5 MPa.

Obidva stropy objektu sú tvorené železobetónovou stropnou doskou.

Prestrešenie objektu je riešené šikmou valbovou strechou v tvare pôdorysu a plochou strechou. Nosnú časť šikmej strechy tvorí drevený krov ako sústava navzájom prepojených drevených prvkov: pomúrnic, krokiev, väzníc, stĺpikov a ďalších pomocných drevených prvkov. Krytina šikmej strechy je azbestocementová šablónová. Nosná časť plochej strechy je tvorená železobetónovou stropnou doskou. Krytina plochej strechy je tvorená asfaltovanými hydroizolačnými pásmi. V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene/zosilneniu poškodených, resp. nevyhovujúcich drevených prvkov krovu a k výmene strešnej krytiny. Novú krytinu šikmej strechy bude tvoriť plechová veľkoformátová krytina v tvare škridle z oceľového pozinkovaného plechu s úpravou polyester 25 s hr. 0,5 mm. Nová krytina plochej strechy je navrhnutá z mechanicky kotvenej strešnej hydroizolačnej fólie z PVC-P.

Pôvodné interiérové podlahy sú zväčša zhotovené z PVC linolea, keramickej dlažby, koberca a cementového poteru (kotolňa). V rámci rekonštrukcie dôjde ku kompletnej výmene podlahových krytín. Budú nahradené laminovanými veľkoplošnými vlysmi, keramickou dlažbou a lepeným kobercom.

Zateplenie stropu v rámci šikmej strechy nad II. N.P. bude zhotovené z dosiek z kamennej minerálnej vlny s rozmermi 1000x600 mm a s hrúbkou tepelnej izolácie 120+80 mm.

Zateplenie plochej strechy  bude zhotovené z dosiek z kamennej minerálnej vlny s rozmermi 1000x600 mm s celkovou hrúbkou tepelnej izolácie 120+80 mm.

Zateplenie obvodových stien bude vykonané certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom v zložení - polystyrénové dosky EPS-F – hr. 30 ostenia, resp. 120 mm steny, so silikón-silikátovou omietkou, armovacia vrstva s lepiacou stierkou a sklotextilnou mriežkou, základný náter. Technické detaily vyhotovenia kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) musia byť podľa požiadaviek jeho výrobcu, niektoré detaily viď prílohu. Tento systém spĺňa nasledujúce požiadavky: vyhotovenie aspoň z neľahko horľavého materiálu (stupeň horľavosti B), s povrchovou úpravou vykazujúcou index šírenia plameňa po povrchu konštrukcie iS = 0. Použitie plastov ako tepelnej izolácie je možné najviac do požiarnej výšky 22,5 m, čo vyhovuje skutočnosti. Osoby unikajúce z tejto stavby nesmú byť ohrozené prípadným odkvapkávaním a odpadávaním týchto materiálov (v zmysle čl. 6.2.4.11 STN 73 0802/2010). Zvody bleskozvodov, ak budú vedené v miestach zateplenia, platí - zvody bleskozvodov, ktoré sú na konzolách a budú zdemontované a kotvené priamo na obvodový plášť pred zateplením, v miestach so zateplením s horľavými látkami musia byť vo vzdialenosti 100 mm z obidvoch strán zakryté nehorľavým zatepľovacím systémom (s minerálnou vlnou), alebo budú zvody umiestnené vo vzdialenosti minimálne 100 mm od zatepľovacieho systému (v miestach so zateplením s horľavými látkami), v zmysle čl. 5.3.4 STN EN 62 305-3.

akékoľvek odchýlky pri realizácii PROTIpožiarnej ochrany medzi riešením PROTIpožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia PROTIpožiarnej bezpečnosti stavby !

Ku kolaudácii je nutné predloźiť certifikáty zhody pre všetky použité stavebné materiály a konštrukčné prvky v zmysle zákona nr SR č. 133/2013 Z.Z.

Vo Zvolene dňa : 18.08.2014                          Vypracoval: Ing. Rastislav Skrovný, PhD.