STAVBA	    :	Rekonštrukcia  Materskej školy v Mučíne

Školská ul. 194/8, Mučín, parc. č. 314

INVESTOR   :	Obec  Mučín, Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín

# TECHNICKÁ  SPRÁVA

# ZDRAVOTECHNIKA

AUTOR	    	:	Ing.  Michal  SLOBODNÍK

DÁTUM	    	:	08. 2014

Č.  ZÁKAZKY	:	MS-41-2014

-2-

1.ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši napojenie vymenených zariaďovacích predmetov rekonštruovaného objektu Materskej školy v obci Mučín, na parcele č. 314 na zdroj vody kopanú studňu – pôvodnou vodovodnou prípojkou. Odkanalizovanie nie je predmetom riešenia.  Splaškový rozvod z objektu je zaústený do jestvujúcej žumpy.

Stavba má pôdorysný tvar nepravidelný obdĺžnikový a je riešená ako dvojpodlažná so šikmou valbovou a plochou strechou.

Výpočet spotreby vody (v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.684/2006):

Výpočtový prietok zrážkových vôd

Ročná potreba vody:					Qrok	 = 657,0  m3/rok

Ročné množstvo splaškových vôd:			            Qw,rok    = 657,0  m3/rok

Ročné množstvo zrážkových vôd*:			            Qr, rok	  = 104,36  m3/rok

Kde:	Qp	- denná potreba vody [l/deň]

Qm	- maximálna denná potreba vody [l/deň]

Qh	- maximálna hodinová potreba vody [l/hod]

n	- počet špecifických jednotiek [-]

q	- špecifická potreba špecifickej jednotky [l/jednotka/deň]

kd	- súčiniteľ dennej nerovnomernosti [-]

kh	- súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti [-]

d	- počet dní užívania objektu špecifickou jednotkou [deň]

Qr,výp	- výpočtový prietok zrážkovej vody [l/s]

Qr,rok	- ročné množstvo teoreticky využiteľných zrážok [m3/rok]

C	- súčiniteľ odtoku zrážkovej vody podľa „STN 73 6760 – Kanalizácia v budovách“

A	- účinná plocha strechy vypočítaná podľa „STN EN 12056-3 – Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov, Časť 3:   Odvodnenie striech, navrhovanie a výpočet“ [m2]

R	- výdatnosť dažďa [l/s. m2]

Hz	- ročný úhrn zrážok pre danú lokalitu [mm/rok]

Hz,v	- využiteľný ročný úhrn zrážok pre danú lokalitu [mm/rok]

2.VODOVODNÁ PRÍPOJKA:

Qd=√∑ qi.√ni) =√∑ +(0,2. √12)+(0,1. √7))=0,95 l.s-1 ...........prípojka DN 25 mm

Qpož =1,0 l/s- rozvod požiarnej vody ......... DN 25

Na existujúcom zdroji pitnej vody studni je napojená jestvujúca vodovodná prípojka DN 25mm k jestvujúcej vodáreň Darling. Nakoľko nedôjde k nárastu odberu a aj na základe výpočtu, bude jestvujúca prípojka vyhovovať pre napojenie zrekonštruovaných zariaďovacích predmetov. Nové rozvody vody sa zrealizujú iba v ineriéri a budú vedené prevažne v stene.

-3-

2.2 TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Požadovaná potreba studenej vody bude zabezpečená jestvujúcou prípojkou DN 25 mm v zmysle situácie.

Vnútorný rozvod studenej vody začína cca 1,0 m pred objektom. Do objektu vstupuje jestvujúca vodovodná prípojka studenej vody pod podlahou objektu v miestnosti 1.05. V mieste vstupu potrubia do objektu je na potrubí zrealizovaný HDU guľový kohút DN 25 a jestvujúci vodomer DN20. Od neho budú všetky potrubné rozvody studenej vody prevedené na novo z rúr TECE QUICKPIPE (ležaté rozvody a stúpačky) alebo z  potrubia TECE flex (pripojovacie potrubia). Potrubia budú chránené tepelnou izoláciou IZOFLEX hrúbky 10 mm (ležaté rozvody a stúpačky) a 6 mm (pripojovacie potrubia).

Teplá úžitková voda je pripravovaná centrálne pomocou zásobníkového ohrievača vody o objeme 200l umiestnenom v kotolni. Ležatý rozvod TÚV je v objekte vedený spolu s rozvodom studenej vody. Rozvody TÚV budú prevedené z rúr TECE QUICKPIPE (ležaté rozvody a stúpačky) alebo z  potrubia TECE flex (pripojovacie potrubia). Potrubia budú chránené tepelnou izoláciou IZOFLEX hrúbky 20 mm (ležaté rozvody a stúpačky) a 6 mm (pripojovacie potrubia). Pri realizácii potrubných rozvodov je nutné dodržiavať STN 73 6660-prechody staveb. konštrukciami, uloženia a pod.

Voda pre požiarne účely je privedená spoločnou vodovodnou prípojkou. Rozvod požiarnej vody bude z oceľových rúr závitových, pozinkovaných DN 25mm. Na rozvod požiarnej vody je v objekte na medzipodeste schodiska umiestnený jestvujúci hadicový naviják 30/25 v počte 1ks  ako aj guľový kohút DN 25.

Zariaďovacie predmety sú navrhované bežné, typové v prevedení STANDARD. Tieto zariaďovacie predmety je možné zameniť za zariaďovacie predmety iného typu, ale rovnakých funkčných vlastností.

Výpis zariaďovacích predmetov

WC-	Keramický záchod nádržkový, WC misa s hlbokým splachovaním, odpad zvislý - 7 ks

U- 	Keramické umývadlo zápustné s otvorom pre batériu, so zápachovou uzávierkou HL132, rozmer 570 x 480 mm, so stojančekovou batériou - 9ks

SP-	Sprchový kút – so zápachovou uzávierkou HL514, rozmer, s nástennou batériou - 1 ks

VP- 	Podlahová vpusť HL510N – 3 ks

Súčasťou budú aj zariaďovacie predmety kuchynky – drez  a automatická pračka v počte po 1 ks.

2.3 ULOŽENIE POTRUBIA:

Jestvujúce potrubie vodovodnej prípojky  je uložené v zemnej ryhe šírky 800mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150mm. Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžko je potrubie obsypané do výšky 300mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom. Ostatná časť výkopu po kótu novoupraveného terénu je zasypaná zeminou.

3.KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA:

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd  je priamoúmerné výpočtu spotreby vody, už vypočítanej. Na základe uvedených výpočtov množstva vypúšťaných splaškových vôd vyhovuje jestvujúca kanalizačná prípojka z PVC potrubia DN125 a spáde 2,0‰, ktorá zabezpečuje odtok

-4-

vypočítaného množstva odpadových vôd cez jestvujúcu kanalizačnú šachtu do jestvujúcej žumpy. Vnútorná kanalizácia ostáva pôvodná a nie je predmetom riešenia tejto PD.

3.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Vypočítané zrážkové vody zo strechy riešeného objektu budú odvádzané prostredníctvom zrekonštruovaných dažďových zvodov D1-D6, a budú voľne vyvedené na terén.

3.3 ULOŽENIE POTRUBIA:

Potrubie prípojky  bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000 mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku hr.150mm. Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžko sa potrubie obsype do výšky 300mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom, na ktorý sa osadí modrá výstražná fólia. Ostatná časť výkopu po kótu novoupraveného terénu sa zasype zeminou.

4. BEZPEČNOSŤ PRÁCE:

Pred začatím je stavebník povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území.

Pri prevádzaní prác je nutné dodržiavať zákon č. 374/1990 Z. z. a 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, súvisiace predpisy a normy STN 73 6005, STN 73 6760, a STN 73 6660. Je nutné rešpektovať technologické predpisy výrobcov jednotlivých výrobkov zabudovaných do stavby.